사옥 이전 유·무선 네트워크 공사 제안요청서(RFP)
[별첨] 안전보건 요구사항
1. 본 별첨과 제안요청서의 관계
	항 목
	내 용

	효력
	본 별첨은 제안요청서의 일부이며, 안전보건에 관하여 본문과 다른 경우 본 별첨이 우선한다

	공사의 성격
	본 공사는 신사옥 인테리어공사와 같은 층·같은 기간에 분리 발주되는 정보통신공사다. 발주자는 두 공사를 하나의 건설공사로 보아 안전보건조정자를 선임하고 혼재작업을 조정하며, 제안사는 이에 협조한다

	실시설계
	발주자는 기본 지침만 제시한다. 배선 계통·트레이 경로·방화구획 관통부·TPS 랙 배치 등 실시설계와 그에 따른 안전 검토는 제안사 책임이다

	제출서류 정정
	본문 Ⅲ-3.2의 '안전관리계획서'는 본 별첨 제4항의 「공사 안전보건이행계획서」로 대체한다. 「최근 3년간 사업장 산업재해율」과 「안전보건 확약서(별첨서식)」를 추가 제출한다

	적용 규정
	「파크원 공사 안전관리 지침」(2026.01.13), 「건물관리규정」(2026.07), 발주자 「인테리어공사 입찰 추가 안내」 - 상충 시 엄격한 기준

	평가
	기술 평가 60점 중 안전보건 10점 (제3항)


2. 현장 조건
	항 목
	내 용

	장소
	파크원 NH금융타워(타워2) 29·32층 일부, 33·35·36·37층 전층. 중층부 승강기 존, 화물용 승강기 2대(B6~50층)

	작업 시간
	소음, 분진 작업은 건물 운영시간 외 20:00~익일 05:00. 주말·공휴일은 운영센터 협의. 야간작업자 특수건강진단 등 법정 의무는 제안사 책임

	승인·등록
	현장 운영사무실(Savills PM, 27층) 공사 승인 - 서류 제출 후 3영업일 회신. B1 종합상황실 작업자 카드 발급·안전각서 서명. 외주작업일지, 승강기 사용신청(24시간 전), 공사차량 등록(작업별 2대, 1톤·2.1m 초과 불가), 다만, 인테리어본공사와 함께 공사 승인서류를 제출할 수 있다.

	반입·양중
	06:00~21:00 회피. B2 하역장·화물승강기. 단독사용은 21:00~06:00, 24시간 전 협의, 보양. 카트 고무바퀴·범퍼

	혼재작업
	인테리어 시공사와 동일 구역 동시 작업(천장 마감 전 포설, 바닥 OA 전원·통신 동시 시공, 작업대 공유). 발주자 안전보건조정자의 작업 시기·구역·통로 조정에 따른다

	고소·천장
	2m 이상 사다리 작업 금지(승·하강용만). 말비계 2m 미만, B/T비계는 지침 규정. 천장 내부 수평 이동 금지, 천장 개구부 하부 통제

	전기·통신실
	TPS·EPS는 FM운영사 개방·시건. 활선 근접 시 검전·절연 보호구. 기존 통신설비·타 임차사 회선 영향 방지 - 작업 전 회선 확인

	배관·트레이
	CD관 금지. 금속관 또는 금속제 가요전선관, 통신 배선은 케이블트레이. 층간 관통부 불연재 마감. 방화구획 관통부 내화충전 후 임대인 입회검수(결과 서면 보관)

	케이블
	건물 내 사용 가능한 난연 등급 제품, 성적서 제출. FROM/TO 라벨링

	소방
	공사 중 감지기 정상 동작 유지, 분진 차단. 화기작업은 원칙적으로 없음 - 필요 시 관리인 허가·화재감시자 배치·인테리어 시공사 기준 준용

	폐기물·보양
	케이블 잔재·포장재 당일 반출. 이동통로·승강기 보양

	비용
	산업안전보건관리비를 관계 고시 요율로 계상, 견적서 분리 표기. 야간공정·승강기 단독사용·보양·폐기물 비용 반영


3. 적격 확인 및 평가
3.1 적격 확인 - 제안 발표 시 [별첨서식]의 확약서 제출. 미제출·거부 시 부적격
	번호
	항 목
	내 용

	N-1
	이력 사실기재
	3년간 중대재해·작업중지명령·산안법 벌금형 이상. 보유가 아닌 미기재·허위가 부적격 사유

	N-2
	관리감독자
	현장 관리감독자 지정·야간 상주. 안전관리자 선임 의무는 없으나 관리감독자가 안전 업무 수행

	N-3
	하수급인
	재하도급 금지. 하수급인 근로자 동일 기준, 산재·고용보험 확인

	N-4
	기준 준수·협조
	임대인 지침·규정 준수. 안전보건조정자·재해예방 기술지도 협조. 중대재해·작업중지·화재·제3자 피해 2시간 내 통보


3.2 평가 - 기술 60점 중 10점
	항 목
	착안점
	배점
	미흡

	현장 위험 인식
	천장·활선·관통부·혼재작업이 본 현장 조건으로 위험성평가에 반영
	3
	범용 양식

	혼재작업 조정
	인테리어 공정과의 간섭 구간·시간대·통로 분리, 조정 회의 참석 계획
	3
	기술 없음

	이행 자원
	관리감독자 지정, 안전관리비 분리 계상·사용계획, 교육·보호구
	2
	미분리

	이력
	N-1 내용의 처리 태도·재발방지
	2
	은폐 시 부적격


4. 공사 안전보건이행계획서 목차 - 제안서와 함께 제출, 10면 이내
	장
	항 목
	기재

	1
	조직
	관리감독자·작업자 구성, 보고 경로(야간 포함)

	2
	위험성평가
	제2항 조건 반영. 천장·활선·관통부·혼재

	3
	고소작업
	사다리·말비계·B/T비계 사용 기준, 천장 개구부 통제

	4
	전기·통신실
	TPS·EPS 출입 절차, 활선 근접 보호구, 회선 확인

	5
	혼재작업
	인테리어 공정 간섭 구간·시간대·통로 분리, 조정 협조

	6
	교육·TBM
	신규·특별교육, 매일 TBM

	7
	안전관리비
	항목별 금액(견적서 일치)

	8
	비상·하수급인
	비상 연락(야간), 하수급인 범위·관리


5. 계약 시 안전보건 특약 요지
	항 목
	내 용

	확인·평가
	발주자·공사감독원의 안전관리 이행 확인·평가에 협조

	관리감독자
	지정·상주. 안전보조원 투입 시 직접고용

	조정·지도
	안전보건조정자 조정 결과 이행. 재해예방 기술지도 지적사항 조치

	안전보건대장
	발주자의 기본안전보건대장 작성·이행확인에 필요한 자료 제출
설계 및 공사안전보건대장의 작성 및 제출

	안전관리비
	분리 계상, 증빙 정산, 타 용도 사용 감액

	작업중지·통보
	중지 요청 불이익 금지. 사고 2시간 내 통보

	불이익 조치
	안전수칙 불이행·중대재해 우려 시 공사중지·계약해지

	문의
	안전보건 요구사항은 안전보건관리실 정규진 매니저 문의(guejin.jung@igisam.com)



- 이 상 -

[별첨서식] 안전보건 확약서 및 이력 사실기재서
	업 체 명
	 
	대 표 자
	 

	작 성 자
	 
	연 락 처
	 



 1. 이력 사실기재 (최근 3년)
	번호
	구 분
	발생일
	내 용
	조치·현재 상태

	 
	중대재해/작업중지/
산안법 위반
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	[  ] 해당 사항 없음


 
2. 확약
	번호
	항 목
	내 용

	1
	관리감독자
	성 명 :         자 격·경 력 :               야간 상주 : [  ] 예

	2
	하수급인
	재하도급 금지, 동일 안전기준 적용, 산재·고용보험 확인

	3
	기준 준수
	파크원 공사 안전관리 지침·건물관리규정 준수, 상충 시 엄격 기준

	4
	조정·지도 협조
	안전보건조정자·재해예방 기술지도 협조, 결과 이행

	5
	사고 통보
	중대재해·작업중지·화재·제3자 피해 시 2시간 내 1차 통보

	6
	작업중지권
	중지 요청 불이익 없음, 즉시 통보

	7
	안전관리비
	견적서 분리 계상액 :                            원


위 기재가 사실과 다름없음을 확인하며, 미기재·허위 기재 시 부적격 및 계약 해지에 이의 없음.
 
2026.        .        .

상        호 :                                                                                  

대 표 이 사 :                                                    (인)                    
이지스자산운용 주식회사  귀중
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